## 調查目的與收件資訊
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
壹、問卷調查目的
南部科學園區管理局(以下簡稱本局)於本年度辦理之「115年度南科園區廠商節水節能輔導委辦計畫」，委託國立成功大學進行問卷調查與節水技術現場輔導；並依據「國家科學及技術委員會科學園區水電輔導管制辦法」，辦理園區用戶之用水現況查核與節水成效追蹤。 本問卷調查內容僅供本局未來推動節約用水相關業務之參考，相關查核資訊絕不外流，敬請 貴廠撥冗協助填寫。 提醒：「國家科學及技術委員會科學園區水電輔導管制辦法」第 4 條規定：園區用戶於用水計畫核定後，應依計畫用水時程及用水量辦理，並應記錄實際用水情形，提供管理局彙整申報。相關紀錄及證明文件應保存五年備查。
貳、問卷調查內容 | 貳、問卷調查內容
(一)人員與工廠基本資料
(二)用水基本資料
(三)R9版用水平衡圖(有製程) 調查114年度1月~12月之日平均用水量
(四)近三年用水及排水量調查
(五)水回收措施
(六)近三年用水回收率調查
(七)單位產品用水量調查
(八)冰水主機冷卻水系統規格及運行現況調查
(九)廢氣洗滌塔規格及操作現況
(十)未來一年(115年1月~115年12月)規劃節水方案
(十一)R9全廠回收率轉換水利署R2回收率
參、問卷回收方式
敬請 撥冗填寫115年度南科園區用水調查問卷後，於2026年7月31日前以E-mail方式回覆，以利後續資料處理及輔導工作推動。
肆、問卷諮詢及收件窗口
諮詢及收件窗口：黃緯程 博士 E-mail信箱(1)：grissomh8423@gmail.com E-mail信箱(2)：z10003034@ncku.edu.tw

## (一)人員與工廠基本資料
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(一)人員與工廠基本資料
【填寫人員】第一聯絡人
填寫人員姓名：
部門：
職稱：
行動電話：
市話#分機：
E-mail：
【單位主管】第二聯絡人
單位主管姓名：
部門：
職稱：
行動電話：
市話#分機：
E-mail：
【工廠基本資料】
產業類別： |  | ←下拉式選單
工廠名稱：
工廠地址：
廠房建築 基地面積： |  | (m2)
水公司自來水表 設置數量： |  | ←下拉式選單
水號： 水表數量複數以上均請列出水號 |  | ←請於左方欄位， 輸入水號 (請參照水費單共11碼) 例：00123456789
1
1

## (二)用水基本資料
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(二).用水基本資料(114年1月~114年12月)
科管局核定用水量： (最新核定平均日用水量) |  | 自來水核定量： |  | (CMD)
|  | 再生水核定量： |  | (CMD)
單日最大用水量： (平均日用水量×1.2) |  | 0 | (CMD) ←欄位自動試算 | 1
廢(汙)水排放量： (以科管局環安組核准量為準) |  |  | (CMD)
臺南園區 | 廠區需設置 可提供全廠用水 二天之儲水量 | 工業用水儲水量： |  | (CMD)
高雄園區 |  | 民生用水儲水量： |  | (CMD)
橋頭園區 臺南擴建 | 廠區需設置 可提供全廠用水 三天之儲水量 | 工業用水儲水量： |  | (CMD)
嘉義園區 屏東園區 |  | 民生用水儲水量： |  | (CMD)
是否使用再生水廠之水源： (包含自建再生水廠) |  |  | ←下拉式選單
再生水供應水廠： |  | 永康再生水廠
安平再生水廠
仁德再生水廠
台積電南科再生水廠
自建再生水廠
購買再生水(水車載水)
再生水導入廠區用途流向： |  | 製程
民生(沖廁或澆灌)
冷卻水塔
廢氣洗滌塔
鍋爐
營建工程灑水抑制粉塵
是否設置雨水貯存系統： |  |  | ←下拉式選單 | 1
是否個別設置雨水儲存槽： |  |  | ←下拉式選單 | 1
個別設置雨水儲存槽容積： |  |  | m3
雨水納入其他水槽： |  | 納入工業用水槽； 納入民生用水槽
|  | 納入建物筏基： |  | m3
|  | 納入消防水槽： |  | m3

## (三)R9版用水平衡圖(有製程)
統計月份： |  |  | 114 |  | 年 | 1~12 | 月 |  |  | 廠商名稱：
園區別： | [9 empty] | 用水地址： | [16 empty] | 注意：填寫單位為噸/日、m3/day、CMD
0
|  | 民生用水 | [5 empty] | 消耗及逸散 | [22 empty] | 0
排放(d1)
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
|  | 0 |  |  |  |  | (c9) |  |  |  |  | (P2) |  |  |  | 0 | [8 empty] | 產品消耗(Q)
|  | (w3) | [13 empty] | 消耗/逸散(V3) |  | (P3)
0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 純水系統 |  |  |  | 0 |  |  | 製程 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 廢水處理設備 |  |  |  |  | 0
自來水(W) |  |  |  | (w1) |  |  |  |  | (P1) | [16 empty] | 排放(d2) |  |  | (D1) |  |  |  |  | 總廢水排放量(D2)
|  | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | (w2) | [15 empty] | 機台循環串級利用水量 | (c7) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 英文代碼說明 :
[13 empty] | 0 | [12 empty] | 排放(d3) |  |  |  | (r4) |  |  | A1: | 冷凝水回收
[5 empty] | 0 | [8 empty] | 製程水處理回收利用(c1) | [18 empty] | A1-1: | 冷凝水回收至原水池 |  |  | A1-2: | 冷凝水回收至次級用水
|  |  |  | (R1-1) | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | A2: | 雨水回收
[15 empty] | 製程水處理回收利用(c2) | [17 empty] | A2-1: | 雨水回收至原水池 |  |  | A2-2: | 雨水回收至次級用水
[33 empty] | W : | 自來水
[9 empty] | 0 | [11 empty] | 製程水 循環回收 利用系統 | [11 empty] | w1: | 製程用自來水量 |  | w2: | 次級用自來水量
[8 empty] | 製程水處理回收利用(c3) | [24 empty] | w3: | 民生用自來水量
[18 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | D1: | 排入廠內廢水處理廠處理廢水量
[20 empty] | 製程水處理回收利用(c4) | [7 empty] | (r1) |  |  |  |  | D2: | 總廢水排放量
[7 empty] | 0 |  | (A1-1) | [16 empty] | 0 | [6 empty] | d1: | 民生用水廢水 |  | d3: | 純水再生廢水
[7 empty] | 0 |  | (A2-1) | [16 empty] | 排放(d4) | [6 empty] | d2: | 處理排放廢水 |  | d4: | 製程水循環回收利用系統再生廢水
0 | 冷凝水(A1) | [5 empty] | 0 |  | (R2-1) |  |  | 0 |  | (A1-2) | [18 empty] | d5: | 次级用水廢水
[19 empty] | 0 | [13 empty] | d5-1: | L/C Scrubber排放廢水
[17 empty] | (f1) |  | c5 |  |  |  |  | 0 | 蒸發(V2) | [7 empty] | d5-2: | C/T排放廢水 |  | d5-3: | 公共用水排放廢水
0 | 雨水(A2) | [10 empty] | 0 |  | (A2-2) |  |  | 0 |  |  | Local/Central Scrubber | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | R1: | 廠內總二次利用廢水
[28 empty] | (r2) |  |  |  |  | R1-1: | 廠內總二次利用廢水回收至原水池
[25 empty] | 0 | [7 empty] | R1-2: | 廠內總二次利用廢水回收至次級用水
0 | (R2) | [10 empty] | 0 |  | (R2-2) |  |  | C/T排水導電度 | [7 empty] | (d5-1) | [7 empty] | r1: | 廠內製程廢水回收 |  |  | r2: | 廠內L/S排放廢水回收
外部二次利用廢水回收或新興水源使用 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | r3: | 廠內C/T排放廢水回收 |  |  | r4: | 廠內廢水廠排放廢水回收
[19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | R2: | 外部二次利用廢水回收 (如園區中水、再生水...)
(如園區中水、再生水...) | [11 empty] | 0 |  | (R1-2) |  |  |  |  | c8 |  |  | c6 |  | 蒸發(V1) | [8 empty] | R2-1: | 外部二次利用廢水回收至原水池
[17 empty] | (f2) |  |  | 冷卻水塔 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | R2-2: | 外部二次利用廢水回收至次級用水
[16 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | (r3) |  |  |  |  | P1: | 純水系統取水量 |  | P2: | 製程機台非屬純水系統取水量
[16 empty] | (F) | [16 empty] | P3: | 製程機台純水用量
[26 empty] | 0 | [6 empty] | c1: | 製程水處理回收利用(純水系統排水回收利用)
[15 empty] | 0 | (f4) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 排放(d5) | [6 empty] | c2: | 製程水處理回收利用(純水系統排水回收利用)
[15 empty] | 民生用途(ex.沖廁) |  | (f3) |  |  |  |  | 消耗/逸散 |  | (d5-2) | [8 empty] | c3: | 製程水處理回收利用(製程系統排水回收利用)
[17 empty] | 0 |  |  | 廠務/公共用水 | [12 empty] | c4: | 製程水處理回收利用(製程系統排水回收利用)
[25 empty] | 0 | (d5-3) | [6 empty] | c5: | L/S+C/S排水循環回收利用(需建置回收設備)
[33 empty] | c6: | C/T濃排水回收利用 (需建置回收設備,若僅採旁濾者,c6 = f2 x 0.02 )
[9 empty] | 0 | [23 empty] | c7: | 製程機台用水循環再利用(串級利用)
[9 empty] | 廠內總二次利用廢水回收(R1) | [24 empty] | 需裝設流量計，光電業以外之產業，需設置過濾裝置方可填列
[33 empty] | c8: | C/T製程水循環回收利用(排水導電度以μs/cm計算,低於1500μs/cm者不計)
請參考頁籤「用水回收率及排放率標準說明」，確認本廠依據環評承諾規範應符合之各項用水回收率等標準 | [33 empty] | (c8=(f2-V1)* ((排水導電度/1250)-1.2))
製程回收率(RP) = |  |  | c1+c2+c3+c4+c7 | [7 empty] | * 100% = |  |  | #DIV/0! |  | (> 85%) |  | 註 ： | 1. | 請盡可能利用原圖表示水量數據. | [12 empty] | c9: | 廠內民生用水回收
|  |  | P1+P2+c7-V3-Q | [15 empty] | 2. | 計算公式已設定好, 在平衡圖用水點直接填數據,%會自動演算. | [12 empty] | V1: | C/T蒸發水量(1000RT≒120 ~ 150CMD)
全廠回收率(RT) = |  |  | (A1+A2)+(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+R1) | [7 empty] | * 100% = |  |  | #DIV/0! |  | > 75%~80% |  |  | 3. | 若平衡圖不適用，請與科管局確認後，得自行調整/演算. | [12 empty] | V2: | L/S+C/S蒸發水量(1000CMM排氣量≒5CMD)
|  |  | (W+A1+A2)+(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+R1+R2)-V1-V2-V3-Q | [15 empty] | 4. | 回收率標準請依規定自行填寫 | [12 empty] | V3: | 熱消型純水系統消耗及逸散水量
全廠排放率(DT) = |  |  | D2 | [7 empty] | * 100% = |  |  | #DIV/0! |  | (< 70%) | [16 empty] | Q: | 產品消耗用水(移轉至產品內的水量，如：針劑、隱形眼鏡)
|  |  | W+A1+A2+R2 | [16 empty] | ：代表需自行輸入數據 | [5 empty] | ：表格自動計算 | [6 empty] | 消耗及逸散 : 飲用、食用、澆灌、灑掃清潔用水或其他行為造成用水消耗及逸散
[33 empty] | F: | 總次級用水量
C7回收量大於全廠回收量50%原因說明(若無免填) | [32 empty] | f1: | Local/Central Scrubber補給用水
[33 empty] | f2: | 冷卻水塔補給用水
[33 empty] | f3: | 廠務與公共補給用水(澆灌等)
[33 empty] | f4: | 回收水供應民生用途(沖廁等)
←下拉式選單
Note on T9: 熱消型純水系統消耗及逸散水量
Note on W13: 需裝設流量計，光電業以外之產業，需設置過濾裝置方可填列!
Note on W27: 需建置回收設備方可填列!!
Note on Y33: 需建置回收設備方可填列!! 若僅採旁濾者，僅可計補水量之2%，c6 = f2 x 0.02

## (四)近三年用水及排水量調查
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(四)近三年用水及排水量調查
取水量(水量單位：CMD)
項目 |  | 近三年
類別 | R9製程版 用水平衡圖代碼 | 112年7月至 113年6月 | 113年7月至 114年6月 | 114年1月至 114年12月
自來水 | W
冷凝水OAC | A1
雨水 | A2
外部再生水 | R2
其他水源： | 伏流水 地下水 水車載水
合計總取水量(欄位自動統計→) |  | 0 | 0 | 0
回收水量(水量單位：CMD)
製程水處理回收 利用至製程或純水系統前端 | c1
純水系統排水回收 利用至其他用水單元 | c2
製程系統排水回收 利用至純水系統或製程前端 | c3
製程系統排水回收 利用至其他單元 | c4
L/S+C/S排水循環回收 利用(需建置回收設備) | c5
C/T濃排水回收利用 (需建置回收設備,若僅採旁濾者,c6 = f2 x 0.02 ) | c6
製程機台用水循環再利用 (串級利用)計入水量：需設置處理設備及流量計佐證 | c7
合計總回收水量(欄位自動統計→) |  | 0 | 0 | 0
廢(汙)水排放量(水量單位：CMD)
總廢水排放量 | D2

## (五)水回收措施調查(1)
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程) |  | 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 (本頁為填寫範例) |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(五)水回收措施調查(1) |  |  |  | (五)水回收措施調查(1)
R9用水平衡圖 代碼 | R9數據 (CMD) ↓自動連結 | 現況用水單元之 節水措施(請條列簡述) (填寫方式請參考範例) | 回收水使用單元 (請條列簡述) | R9用水平衡圖 代碼 | R9數據 (CMD) ↓自動連結 | 現況用水單元之 節水措施 (本頁為填寫範例) | 回收水使用單元 (本頁為填寫範例)
c1 | 0 |  |  | c1 |  | UPW系統， RO/UF濃排水回收至UPW前段使用 | UPW前段
c2 | 0 |  |  | c2 |  | UPW系統， RO濃排水及2B3T再生清洗水回收做次級用水槽(RCW) | 次級用水
c3 | 0 |  |  | c3 |  | 配置機台DIR回收專管， 將用來清洗晶圓之去離子水(Deionized water reclaim, DIR drain)進行回收， 再透過水質選別功能， 回收至純水系統(UPW)再利用， 或進入次級用水槽(RCW)供給CT/Central Scrubber使用。 | 至純水系統(UPW)再利用、 次級用水供給CT/Central Scrubber使用
c4 | 0 |  |  | c4 |  | (1)化學研磨液廢水(Chemical Mechanical Polishing, CMP)以及含銅化學研磨液廢水(Cu-CMP Reclaim System, CCR)設置回收專管經由化混沉降處理。(2)酸性廢水(Acid wastewater drain, AWD)/鹼性廢水(Caustic waste drain, CWD)依水質特性導入回收系統處理 | 次級用水、冷卻水塔補水
c5 | 0 |  |  | c5 |  | 回收廢氣洗滌塔排放廢水循環利用 (維護方式加入液鹼、硫酸調整pH值，及設定循環水導電度2,000 µS/cm)， 廠內LSC排放水回收至回收系統， 進行循環水供應LSC，再自循環到回收系統，重複循環處理 | 供應LSC再，自循環到回收系統 ，重複循環處理
c6 | 0 |  |  | c6 |  | 冷卻水塔C/T濃排水經由旁濾設備回收利用 | 回冷卻水塔前端再循環使用
c7 | 0 |  |  | c7 |  | 經環保稽查大隊查核，核定c7機台循環水量10,000。 經南科管理局查核，核定c7機台循環水量10,000。 | 製程機台循環水
c8 | 0 |  |  | c8 |  | C/T製程水循環回收利用， 排水導電度控制1,800 μs/cm | 回冷卻水塔前端再循環使用
c9 | 0 |  |  | c9 |  | 飲水機排水回收 | 至次級用水水槽

## (五)水回收措施調查 (2)
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程) |  | 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 (本頁為填寫範例) |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(五)水回收措施調查(2) |  |  |  | (五)水回收措施調查(2)
R9用水平衡圖 代碼 | R9數據 (CMD) ↓自動連結 | 現況用水單元之 節水措施(請條列簡述) (填寫方式請參考範例) | 回收水使用單元 | R9用水平衡圖 代碼 | R9數據 (CMD) ↓自動連結 | 現況用水單元之 節水措施 (本頁為填寫範例) | 回收水使用單元 (本頁為填寫範例)
r1 | 0 |  |  | r1 | 0 | 廠內製程廢水回收，水質經檢測，水質良好可二次利用。 | 純水系統前段、 製程前段
r2 | 0 |  |  | r2 | 0 | 廠內L/S排放廢水回收，水質經檢測，水質良好可二次利用。 | 純水系統前段、 製程前段
r3 | 0 |  |  | r3 | 0 | 廠內C/T排放廢水回收，水質經檢測，水質良好可二次利用。 | 純水系統前段、 製程前段
r4 | 0 |  |  | r4 | 0 | 納管廢水排放水質良好，故設置廢水純化系統，將排放廢水回收做二次利用 | 純水系統前段、 製程前段

## (六)近三年用水回收率調查
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(六)近三年用水回收率調查
取水量(水量單位：CMD)
項目 |  | 近三年
項目 | 園區環評承諾目標 | 112年7月至 113年6月 | 113年7月至 114年6月 | 114年1月至 114年12月
製程回收率 | > 85%
全廠回收率 | 臺南園區>76.65% 高雄園區>75%
全廠排放率 | < 70%
單位人口生活用水量
項目 |  |  | 民生用水 | 公共用水
114年1月至114年12月之每日平均用水量(CMD)
114年1月至114年12月之日平均員工數(含外包商)人數
單位人口生活用水量(CMD)(欄位自動統計→)
註：單位人口生活用水量 = 民生用水/ 114年1月至114年12月之日平均員工數(含外包商)人數
枯水期(每年11月~隔年4月)
自主節水抗旱10%做法(請簡述)： |  |  | 自來水減量 (CMD) | 回收水增加 (CMD)

## (七)單位產品用水量調查
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(七)單位產品用水量調查
(水量單位：CMD) 單位產品用水量 | 項目 | 近三年
|  | 112年7月至 113年6月 | 113年7月至 114年6月 | 114年1月至 114年12月
產能稼動率(%)：
主要產品名稱：
主要產品之日平均產量：
產品單位： (如：片, 個, 噸, 包, 支…等)
每單位產品用水量：
每單位產品用水量估算方式 (請簡述說明估算方式)：
因擴廠、產品開發、試營運或其他等因素，因而於年度內使整廠用水量有變動者，請於右方格內簡略註記。

## (八). 冰水主機冷卻水系統規格及運行現況
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  |  |  |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(八)冰水主機冷卻水系統規格及運行現況調查
是否設置冰水主機？ |  |  |  |  | ←下拉式選單 |  | 1 | 2
冰水主機規格
項次 | 型式 |  |  | 台數 |  |  | 單台冷凍噸數(RT)
1 |  |  | 1 |  | 1 | 0
2 |  |  | 1 |  | 1
3 |  |  | 1 |  | 1 | 2
4 |  |  | 1 |  | 1
5 |  |  | 1 |  | 1
6 |  |  | 1 |  | 1
7 |  |  | 1 |  | 1
8 |  |  | 1 |  | 1
9 |  |  | 1 |  | 1
10 |  |  | 1 |  | 1
冰水主機實際運作總冷凍噸數： |  |  |  |  | (RT)
冰水主機冷卻側：冷卻水塔規格及操作現況調查(114.1~114.12)
(1)冷卻前後水溫差： |  |  | ℃
(2)冷卻水塔循環水量：
| 有設置流量計 | 實際循環水量(113.7~114.6)： | [5 empty] | CMD
| 未設置流量計 | 推估循環水量(113.7~114.6)： | [5 empty] | CMD
循環水量採推估計算，請說明計算方式：
(3)冷卻水塔節水措施： |  | 旁濾設備 |  |  | 化學加藥法
倒極式電透析(EDR) |  | 臭氧氧化法 |  |  | 磁化法
|  | 排水導電度控制： |  |  |  |  | µS/cm
其他方法(請簡述)：
(4)冷卻水塔取水源： |  |  |  |  | (例：自來水、製程回收水、外部再生水..)
(5)取水導電度： |  |  |  |  | µS/cm
(6)排水導電度： |  |  |  |  | µS/cm
(7)濃縮倍數(CR)： |  |  |  |  | ←欄位自動試算
下拉式選單
請輸入冷凍噸數

## (九). 廢氣洗滌塔規格及操作現況
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 | [5 empty] | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(九)廢氣洗滌塔規格及操作現況
是否設置廢氣洗滌塔？ | [5 empty] | ←下拉式選單 |  | 1 | 2
廢氣洗滌塔規格
項次 | 機型 |  | 型式 |  | 台數 |  |  | 單台處理風量(CMM)
1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0
2 |  | 1 |  | 1 |  | 1
3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
4 |  | 1 |  | 1 |  | 1
5 |  | 1 |  | 1 |  | 1
6 |  | 1 |  | 1 |  | 1
7 |  | 1 |  | 1 |  | 1
8 |  | 1 |  | 1 |  | 1
9 |  | 1 |  | 1 |  | 1
10 |  | 1 |  | 1 |  | 1
實際(酸排)總處理能力： | [5 empty] | CMM
實際(鹼排)總處理能力： | [5 empty] | CMM
實際(有機)總處理能力： | [5 empty] | CMM
實際(CVD)總處理能力： | [5 empty] | CMM
廢氣洗滌塔操作現況(114.1~114.12)
(1)去除污染物種類：
(2)pH設定值 |  | 酸排： |  | 鹼排： |  | 有機： |  | CVD：
|  | 藥劑： |  | 藥劑： |  | 藥劑： |  | 藥劑：
(3)ORP值 |  | 酸排： |  | 鹼排： |  | 有機： |  | CVD：
|  | 藥劑： |  | 藥劑： |  | 藥劑： |  | 藥劑：
(4)洗滌塔取水源： | [5 empty] | (例：自來水、製程回收水、外部再生水..)
(5)蒸發水量(V2)： |  |  |  | CMD | 排氣量每1,000 CMM，合理蒸發水量約 5 CMD。
(6)取水導電度： | [5 empty] | µS/cm
(7)排水導電度： | [5 empty] | µS/cm
(8)洗滌塔節水措施： |  |  | pH控制 |  | ORP控制 |  | 排放水回收
其他方法(請簡述)：
下拉式選單
請輸入處理風量

## (十)未來一年規劃節水方案
| 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
(十)未來一年(115年1月~115年12月)規劃節水方案
節水類別 | 未來一年 (115年1月~115年12月) 規劃節水方案(請簡述) 註：不包含抗旱措施(此為非常態性做法)及使用外部再生水廠之再生水 | 預計 節省自來水 (CMD) | 預計 增加回收水量 (CMD) | 預估 投資金額 (萬元)
冷卻水塔
製程用水
鍋爐用水
洗滌塔
純水系統
汙水處理系統
民生用水
其他用水 (非前述項目之用水單元，例如：景觀、澆灌、噴水池、廚房...)

## (十一)R9版轉換水利署R2版
|  | 南部科學園區管理局 115年度南科園區廠商 節水節能輔導委辦計畫 |  |  |  | 用水現況及節水成效 調查問卷 R9用水平衡圖(有製程)
科學園區回收率定義與水利署不同， R9用水平衡圖代碼無法完全對應到水利署用水單元編號，例如：R9版無法呈現 鍋爐用水數據、PCW用水、Scrubber用水等…，因此全廠回收率計算結果會不相同， 需園區廠商回饋相關資訊，以利科管局開發R9轉R2之試算表。
灰色區塊會自動將R9平衡圖數據帶入水利署用水單元分類表
用途別 用水型態 | 冷卻水塔 | 製程 | 鍋爐 | 洗滌塔 | 純水系統 | 汙水處理系統 | 生活用水 | 其他
循環 | 0 | 0 |  | 0 | 0
回用 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
消耗 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
排放
總取水量
水源別 | 自來水 | 地下水 | 地面水 | 購買原水 | 再生水 | 雨水 | 冷凝水 | 其他
水量CMD | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
水利署R2用水回收率： |  |  |  | ←試算結果會不相同，請在下列欄位填列無法在R9平衡圖中展現的用水單元及數據。
南科園區全廠回收率： |  |  | #DIV/0!
循環水 (依據水利署回用水定義：於同一單元內循環利用)
項次 |  | 用水單元 |  | 水源名稱 |  | 水量數據(CMD)
1
2
3
4
回用水 (依據水利署回用水定義：提供給另一單元使用)
項次 |  | 用水單元 |  | 水源名稱 |  | 水量數據(CMD)
1
2
3
4
水源別 |  |  |  | 敬請園區單日用水量達300 CMD以上之用水戶，回饋相關數據以利科管局開發R9轉R2之試算表。
項目 |  | 水量(CMD)
地下水
地面水
購買原水
其他
水利署R2用水回收率： |  |  |  | ←欄位會自動試算修正後的R2回收率

## 用水回收率及排放率標準(環評承諾)
園區別 | 製程回收率 | 全廠回收率 | 全廠排放率 | 備註
嘉義園區 | > 85% | > 76.3% | < 70% | 121年全廠回收率需達到82%
臺南園區 | > 85% | > 78% | < 70% | 120年全廠回收率需達到82%
臺南擴建園區 | > 85% | > 75.8% | < 70% | 1)120年半導體業製程回收率達86% 2)120年全廠回收率達82%
高雄(路竹)園區 | > 85% | > 75% | < 70% | -
橋頭園區 | > 85% | > 75% | < 70% | 1)全廠回收率：晶圓製造半導體85%、其他一般產業75% 2)120年全廠回收率達82%
楠梓園區 | - | - | - | -
屏東園區 | > 85% | > 76.1% | < 70% | 122年全廠回收率需達到82%
臺南園區
高雄(路竹)園區
嘉義園區
橋頭園區
楠梓園區
臺南擴建園區
屏東園區

## 工作表3 (hidden)
30
積體電路 | 1支 | 有設置 | 獨立設置 | 有使用 | 1℃ | (離心式)水冷 | 40 | 有設置 | 逆流直立式 | (酸排)濕式
光電 | 2支 | 未設置 | 納入工業用水貯水槽 | 未使用 | 2℃ | (渦捲式)水冷容積 | 50 | 未設置 | 臥式交叉流式 | (鹼排)濕式
生物科技 | 3支 |  | 納入民生用水貯水槽 |  | 3℃ | (往復式)水冷容積 | 60 |  | 室內型洗滌塔 | 乾式
精密機械 | 4支 |  | 納入工業+民生用水貯水槽 |  | 4℃ | (渦捲式)水冷容積 | 80 |  | 密閉收集式 | 有機
通訊 | 5支 |  |  |  | 5℃ | 熱回收式 | 100 |  |  | CVD
電腦週邊 | 6支 |  |  |  | 6℃ | (磁浮離心式)水冷 | 125
其他園區事業 | 7支 |  |  |  | 7℃ | (螺旋式) | 150
| 8支 |  |  |  | 8℃ |  | 200
| 9支 |  |  |  | 9℃ |  | 250
| 10支 |  |  |  | 10℃ |  | 300
350
400
450
500
3 | 1台 | 橫流式 | 有個別設置 | 有設置冰水主機 |  |  | 550
5 | 2台 | 逆流式 | 納入其他水槽 | 未設置冰水主機 |  |  | 600
7.5 | 3台 | 其他 |  |  |  |  | 700
10 | 4台 | [5 empty] | 750
15 | 5台 | [5 empty] | 800
20 | 6台 | [5 empty] | 850
30 | 7台 | [5 empty] | 900
40 | 8台 | [5 empty] | 950
50 | 9台 | [5 empty] | 1000
60 | 10台 | [5 empty] | 1050
80 | 11台 | [5 empty] | 1100
100 | 12台 | [5 empty] | 1150
125 | 13台 | [5 empty] | 1200
150 | 14台 | [5 empty] | 1250
200 | 15台 | [5 empty] | 1300
250 | 16台 | [5 empty] | 1350
300 | 17台 | [5 empty] | 1400
350 | 18台 | [5 empty] | 1450
400 | 19台 | [5 empty] | 1500
450 | 20台 | [5 empty] | 1550
500 | [6 empty] | 1600
550 | [6 empty] | 1650
600 | [6 empty] | 1700
700 | [6 empty] | 1750
750 | [6 empty] | 1800
800 | [6 empty] | 1850
850 | [6 empty] | 1900
1950
2000